## 危险点措施
危险点列表 | 危险点描述 | 措施描述
跨越公路 |  | 在导线跨越公路两侧来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，施工时派专人看守，引导车辆、行人安全通过。导线落地时应采取交通限行措施，并设专人指挥。
跨越国道、省道 |  | 在导线跨越公路两侧来车方向50米外设置明显的安全警示标志，施工时派专人看守，引导车辆、行人安全通过。展放导线时，请交警指挥交通，导线落地时应采取交通限行措施，并设专人指挥，工作时设专责监护1人。
邻近公路 |  | 在邻近公路来车方向安全距离处设置安全警示标志，在四周装设围栏， 将工作范围与公路隔离，围栏上挂警告标示牌。
跨越通信线 |  | 展放导线时，应采取措施防止擦伤通信线。
跨越低压线路 |  | 施工前，在被跨越的低压线路上做好反送电措施，防止触电，展放导线时，应采取措施防止擦伤低压导线。
邻近低压线路 |  | 施工前，在邻近的低压线路上做好反送电措施，防止触电。
跨越高压线路 |  | 施工前，在被跨越的高压线路上做好反送电措施，防止触电，展放导线时，应采取措施防止擦伤高压导线。
邻近高压线路 |  | 施工前，在邻近的高压线路上做好反送电措施，防止触电。
钻越带电线路 |  | 交叉跨越点就近侧，验明确无电压后装设对应电压等级接地线一组，防止上方感应电，展放导线时，用绳索控制导线，防止上弹。
同杆架设及上层带电 |  | 登杆前作业，仔细确认杆号，防止误登杆；根据现场勘察，工作人员在工作中正常活动范围与邻近带电高压线路或设备带电部分的距离大于《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》表2的规定，可以施工，出于安全考虑，在距离带电部位1.5米处，张贴红布条及“禁止攀登”标识牌1块；设专责监护1人，监护施工过程，工作人员始终不得越过“禁止攀登”标识牌。
邻近带电线路 |  | 根据现场勘察，工作人员在工作中正常活动范围与邻近带电高压线路或设备带电部分的距离大于《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》表2的规定，可以施工，出于安全考虑，在邻近电杆上悬挂“止步，高压危险”标示牌。
同杆架设 |  | 登杆前作业，仔细确认杆号，防止误登杆，确认每层线路都在接地线的保护范围再登杆工作。
邻近边坡、坑洞 |  | 沿边坡2m处设置围栏，并悬挂警告标识。提示工作人员注意不要靠近，以防坠落。
邻近水塘 |  | 在邻近电杆四周装设围栏，将工作范围与水塘隔离，并悬挂标示牌，工作时应设专人监护，提醒工作人员注意，防止跌入水塘。在施工现场配备1件救生衣以便施救。
跨越水塘 |  | 放线时应该2人一组一起通过，并招呼工作人员行走在安全的地方，放线时招呼工作人员不要靠近水塘，以防跌落溺水。
邻近房屋或建筑物 |  | 施工时派专人看守，随时提醒上杆人员，防止施工时损坏房屋或建筑物。
有限空间 |  | ①进入有限空间作业前，必须申请办理好进出申请单。②进入前，先排风后检测。气体检测工作应实时进行。③有限空间设置专责监护人，有限空间监护应在有限空间外持续监护。④有限空间施工应打开井口，井口设专人看护，二级及以上环境，应进行强制通风。⑤井口围栏上应挂有限空间警示牌和信息牌⑥如气体检测不合格，达到二级及以上环境指标时，作业人员必须马上撤出。⑦有限空间工作完毕撤出时应清点人数。⑧作业人员必须正确佩戴和使用劳动防护用品，与外部有可靠的通讯联络；监护人不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。⑨使用鼓风机通风。⑩现场配备正压式呼吸机。⑪现场配备救生设备担架、软梯、三脚架各1付。
电缆线路 |  | 施工前，使用对应电压等级的接地线，对电缆进行逐项充分放电，防止电缆储存电荷伤人。
线路有接头 |  | 在线路有接头处，拆除旧线施工时派专人看守，防止导线落下卡住、损坏下方通信、低压线路。
邻近开关柜 |  | 用围栏将工作开关柜与其他设备隔离， 在围栏上面向停电设备悬挂适当数 量的“止步， 高压危险!”标示牌， 并在唯一出口处悬挂“在此工作!”和“从此进出!”标示牌。
使用吊车 |  | 使用吊车进行作业时， 车身应接地， 吊绳、吊臂及吊件与相邻带电导线应保持2米以上的安全距离， 工作时应设专人监护。吊装作业范围四周应设置围栏， 围栏上挂警告标示牌；吊车进行作业占用道路及施工车辆临时占道停放， 应在来车方向安全距离处设置安全警示标志。
使用机动绞磨 |  | ①使用绞磨收紧导线作业，绞磨应放置平稳，锚固可靠，操作位置应视野良好，全程由专人操作，听从负责人统一指挥。机动绞磨牵引绳从卷筒下方卷入，通过磨芯时不能重叠或相互缠绕，并与卷筒保持垂直，在卷筒上不少于5圈，牵引导线全过程应缓慢匀速作业；导向滑车应对正卷筒中心，严禁使用电杆做受力桩锚；机动绞磨受力钢丝绳内角侧严禁站人，作业人员严禁跨越牵引绳；牵引尾绳2名人员与磨盘保持2.5米以上安全距离，并将绞磨可靠接地，并在施工现场配备好灭火器。 ②放线、紧线前应在活尽头和死尽头处钢丝绳将电杆、横担保牢后方可紧线，紧线完毕待拉线调紧受力后方可撤除临时拉线，防止发生倒杆和其他危险。松、紧导线应平稳缓慢，防止意外跑线。放线、紧线过程中，任何人不得跨越导线、牵引绳，不得站在内角侧。放线时应有专人指挥、统一信号，并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线工具及设备是否良好。高处作业应使用工具袋，工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。严禁杆上有人时进行电杆效正，紧线前须检查电杆与拉线，检查紧线工具，必须满足荷重要求，进行旧线带新线时，新旧导线连接处应牢固。更换导线过程中派专人随时注意新旧导线连接处及旧导线接头处是否有松动，如有松动情况应立即停止作业，将连接处重新固定牢固后方可重新作业。
交叉作业 |  | 在作业点周边装设围栏，防止外来人员进入。如果有同杆塔交叉作业，和对方施工队协商好各自的工作时间，严禁同时同杆塔交叉作业。
机械伤害 |  | ①投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，机械设备有生产许可证，出厂合格证；②作业人员必须佩戴好劳动保护用品，严格按说明书及安全操作规程进行操作。
旧线拆除 |  | 旧线拆除工作应有专人指挥、统一信号，并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查工具及设备是否良好。拆线前，应检查导线有无障碍物挂住。严禁用手直接拉、推导线。高处作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。
断线 |  | 开线前做好保线措施，严禁采用突然剪断导线的方式断线，使用钢丝绳将电杆、横担保牢后方可后可进行断线等工作，防止发生倒杆和其他危险。断线工作应有专人指挥、统一信号， 并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查紧线与断线工具及设备是否良好。
停车 |  | 施工车辆应在规定的地点或划定的泊位上停放。若因施工所需临时占道停放， 应在来车方向安全距离处设置安全警示标志
保杆 |  | 使用钢丝绳将电杆、横担保牢后方可后可进行撤线、紧线、线路改接等工作，防止发生倒杆和其他危险；用紧线器将导线保牢后并采取二道保护措施防止导线滑脱，方可后可进行断线、紧线
保线 |  | 用紧线器将导线保牢后并采取二道保护措施防止导线滑脱，方可后可进行断线、紧线
高空坠落风险 |  | 正确使用安全带，在杆上不能失去安全带、安全绳的保护，安全带、绳应高挂低用，工作人员上杆时安全带、后背保护绳交替使用，杆上工作时安全带和安全绳应分别挂在电杆不同部位的牢固构件上，上下杆过程中注意安全，全过程安全带保护，匀步上下杆。工作人员应相互加强监护，随时提醒杆上工作人员注意安全。
倒杆伤害风险 |  | 登杆前检查杆根是否牢固，如杆根不牢固应采取可靠安全措施后再行登杆，防止发生倒杆和其他危险；使用钢丝绳将电杆、横担保牢后方可后可进行放线、紧线、线路改接、线路改接等工作，防止发生倒杆和其他危险；用紧线器将导线保牢后并采取二道保护措施防止导线滑脱，方可后可进行线路开断，严禁以突然剪短导线的方式开线。
物体打击风险 |  | 使用合格的安全帽、安全带，正确佩戴安全帽、安全带，传递工具材料使用绳索，严禁抛扔。
超出作业范围误登杆风险 |  | ①班前会必须向作业人员交待清楚当天的作业内容，工作任务，工作范围，危险点，防范措施。②工作人员登杆前必须严格核对线路杆名、杆号，工作负责人及工作人员之间加强监护，防止超出作业范围误登杆。
工器具是否合格风险 |  | 作业前认真检查工器具是否合格，是否在试验有效期内并规范使用，严禁使用不合格的安全工具、个人防护用具、安全帽有效期是否过期、着装是否统一。
触电伤害风险 |  | 登杆前认真核对线路名称及双重编号，分别在有可能送电到作业地点的各个线路端口验无电后拉开开关、刀闸或装设相应电压等级的接地线；作业人员施工作业时不能超出接地线保护范围。
施工区域外来人员进入风险 |  | ①施工时应督促民工并招呼过往行人行走安全的地方；②传递东西用绳索，严禁高空抛丢物件，防止坠物伤人。③在作业点周边装设围栏，防止外来人员进入。
使用改装挖吊一体机施工 | 本次采用改装挖吊一体机实施电杆坑开挖和电杆组立。 | 本次采用改装挖吊一体机实施电杆坑开挖和电杆组立。挖坑工况、吊装工况均应执行经审批的施工方案和本项措施，未经许可不得改变施工方法、设备工况、吊点或人员分工。 杆型要求：本次组立电杆为Φ190×10m、Φ190×12m、Φ190×15m混凝土电杆。选用设备应符合典型工法适用范围：100型改装挖吊一体机适用于Φ190×12m及以下、立杆重量≤1.5t的电杆；135-150型适用于Φ190×18m及以下、立杆重量≤1.8t的电杆；200型适用于Φ230×18m、立杆重量≤2.3t的电杆；Φ230×18m电杆可按工法开设马道扶立入洞。作业前应核实电杆实际规格、重量（参考重量Φ190-10m:860kg；Φ190-12m:1120kg；Φ230-12m:1325kg；Φ190-15m:1525kg；Φ190-18m:1800kg；Φ230-15m:1790kg；Φ230-18:2290kg）、重心位置（参考重心点：距杆底Φ190-10m:4.5m；Φ190-12m:5.3m；Φ230-12m:5.3mΦ190-15m:6.5m；Φ190-18m:6.8m；Φ230-15m:6.5m；Φ230-18:7.7m）、起吊半径与设备额定能力，严禁超出对应机型适用范围。 1. 人员和指挥：在工作票或施工方案中实名明确起重唯一的起重指挥人、机械操作员、专责监护人。立杆全过程由具备相应能力并经单位批准的指挥人一人统一指挥；指挥信号应在开工前交底并统一、简明、畅通。指挥人应位于司机可见的安全位置，不得同时扶杆、回填或从事其他妨碍指挥的作业；专责监护人不得替代未明确的指挥人。司机只服从该指挥人的信号，但任何人发出紧急停止信号时均应立即停机。 2. 设备和资料：作业前核验改装挖吊一体机及其起重功能已经批准、检验（验收）合格，设备铭牌、额定起重量/作业半径参数和使用维护资料齐全；每次使用前检查履带、制动、回转、液压、限位/报警、臂架、钻具、专用吊环等，确认无渗漏、裂纹、变形、松动和异常。实际电杆、吊索具总重量及起吊半径不得超过该工况额定能力，严禁超载、斜拉、歪吊和使用未经设计、验收的部位作吊点。 3. 场地和站位：查明进场道路、地下管线、架空线路、沟坑、边坡及地基承载情况，作业面应平整坚实，挖吊一体机立杆工况坡度不得超过典型工法规定的10°。履带前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍；不能满足时，应先采取经确认的防倾覆、防坍塌措施。机械不得停放在暗沟、地下管线或松软、回填未实地面上。 4. 电杆坑开挖：开挖前应联系有关单位确认地下管线、电缆、燃气等设施的准确位置，必要时人工探坑，严禁盲目机械开挖。机械回转、伸臂和钻杆作业范围设置围栏或警戒线并悬挂警告标示牌，作业前清场；作业半径内、钻杆下方和基坑内不得有人。弃土、材料和机具应距坑口1m以外，随时检查坑壁及邻近杆塔稳定性；土质松软、深坑、积水等情况应采取放坡、支护、排水和临边防护。居民区、道路附近及暂时无人看守的坑口应设可靠遮栏或坑盖并加挂警告标示牌，夜间设置红灯。 5. 工况转换：挖坑（钻孔）转入吊装工况前，应停机卸荷，按设备说明和典型工法拆装、锁定钻具及起重附件；转换完成后由操作员、指挥人和专责监护人共同检查连接销轴、锁止装置、专用吊环及液压系统，确认吊装工况正确后方可试运行。装拆、检查期间，工作装置应可靠落地或支承，任何人不得进入未可靠支承的臂架、钻具下方。 6. 吊点和吊索具：按电杆规格、重量和重心确定吊点，将合格的适配钢丝绳套绑扎在电杆重心以上的适当位置，通过合格卸扣连接挖斗专用吊环；卸扣销轴应可靠防退，使用吊钩时应有闭锁装置。起吊前检查电杆外观、吊点、钢丝绳套、卸扣、专用吊环及各受力连接部位，吊索具不得超负荷，发现断丝、磨损、变形、裂纹或标识不清立即停用。 7. 警戒和人员撤离：以机械回转半径、吊臂及电杆可能移动范围和倒杆方向划定封闭警戒区。立杆时基坑内不得有人；除指挥人及方案明确的必要指定人员外，其他人员均应撤至电杆高度1.2倍距离以外。控制绳人员应使用足够长度的绳索站在电杆倾倒方向、吊物下方、受力绳周围及内角侧以外的安全位置，严禁人员站在杆下、臂下、杆根马道方向或用手直接扶杆。无关人员不得进入警戒区。 8. 试吊：正式起吊前，由指挥人下令试吊，缓慢将电杆吊离地面约0.5m后停止。起重工作负责人、指挥人和专责监护人检查设备履带及地基稳定、制动和液压状态、电杆平衡、吊点与捆绑、卸扣和吊环、各受力部位及控制绳，确认无下沉、倾斜、滑移、松脱和异常受力后，方可继续；检查时任何人不得进入吊物下方。 9. 起吊和就位：由唯一指挥人连续发出信号，司机平稳起升、回转和落杆，严禁猛起、猛落、快速回转、拖拽电杆或在信号不清、视线受阻时作业。电杆起吊后，改装挖吊一体机不得带载行走。杆根对准马道、坑口及下落过程中，应使用控制绳远距离控制方向和摆动，严禁人员进入基坑、杆下或以身体推拉电杆；未得到指挥人指令不得擅自松绳、回转、卸载或变幅。 10. 防倒杆及控制绳措施：起吊前在电杆上端适当牢固位置设置2根方向分开的控制绳，每根由1名指定人员控制。控制绳总长度：10m杆每根不少于18m，12m杆每根不少于22m，15m杆每根不少于26m；扣除杆上绑扎和手持端操作余量后，从系绳点至控制人员手持位置的有效自由长度按本项目控制值不得小于1.6H（H为杆高），保证电杆立直时控制人员仍位于以杆坑中心为圆心、半径1.2H的范围外。两名控制人员分列电杆起立平面的左、右两侧，控制绳地面投影与电杆起立（倒杆）方向的夹角原则上为90°，受场地限制时不得小于60°；不得站在电杆起立或可能倾倒方向、吊物下方、杆根马道方向、受力绳周围或内角侧，两绳不得布置在同一侧，不得交叉或缠绕挖吊一体机。起吊过程中由唯一指挥人统一发出“左收右放、右收左放、同时保持、停止”等口令，控制人员保持绳索适度张紧，一侧收绳时另一侧同步放绳，分别控制左偏、右偏和摆动；严禁两侧同时猛拉、将绳索缠绕身体、用手直接扶杆或擅自松绳。控制绳应从电杆离地前持续受控至杆基回填夯实并确认稳定。本次10m～15m电杆不得使用仅适用于8m以下拔梢杆的顶杆、叉杆作为主要防倒措施。电杆立正并完成初步校正后，应保持吊索适当受力、控制绳持续受控，严禁松开吊索后仅靠人员扶杆或进入倒杆危险区控制电杆。 11. 回填、卸载和撤除：电杆入坑前确认坑内无人；就位后保持吊索和控制绳受控，边校正边分层回填夯实，禁止通过突然摆动机械臂校杆。杆基未回填夯实、工作负责人未确认电杆稳定前，不得完全卸载，不得拆除吊点或控制绳。满足上述条件后，先缓慢卸力并观察电杆无倾斜、下沉和位移，再按指挥人指令拆除吊点和控制绳；拆卸时挖斗应缓慢松动卸扣，严禁人员攀杆或进入吊臂、挖斗下方。 12. 工作间断和异常处置：遇地基下陷、坑壁裂缝或坍塌、设备异常、吊点滑移、电杆失稳、指挥中断等情况，任何人均可发出停止信号，司机应立即停止动作并在确保不扩大风险的前提下使设备和电杆保持安全状态，人员撤至警戒区外。工作间断时，未回填稳固的电杆或负载的起重装置不得无人看守；工作班需离开时，应先将电杆安全落地，或完成杆基回填夯实并由工作负责人确认电杆稳定。 13. 带电体和天气：邻近带电线路、设备作业时应设专人监护。挖吊一体机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及电杆等与架空输电线路及其他带电体的最小安全距离应符合《配电安规》表6：电压等级≤1kV为1.5m；10kV、20kV为2.0m；35kV、66kV为4.0m；110kV为5.0m；220kV为6.0m；330kV为7.0m；500kV为8.5m。实际距离小于表6规定但大于表2规定时，应制定防止误碰带电设备的安全措施并经本单位批准；小于表2规定时，应停电作业。起重设备长期或频繁靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施；在带电设备区域内使用起重设备时，应安装截面积不小于16mm²的多股软铜接地线并可靠接地。遇6级及以上大风、雷雨、暴雨，或大雾、照明不足、指挥人和司机不能保持有效联系时，停止露天起重和立杆作业；恶劣天气后复工前重新检查基坑、地基、设备和防倒杆措施。 14. 由监护人和工作负责人现场规划指定的行径路线，明确改装挖吊一体机行进路线，路线规划时应注意满足邻近带电体大于2米，邻近边坡大于边坡高度的1.2倍距离的要求。作业前划定挖掘机行走通道，清理路线内障碍物、坑洼、管线及电力设施；路线设置警示标识，严禁在电力线路下方、电缆通道上方随意穿行；安排专人现场指挥，挖机严格按指定路线行驶，不得擅自偏离行进路径。
机械开挖坑洞 |  | 开挖前应联系有关单位确认地下管线、电缆、燃气等设施的准确位置，必要时人工探坑，严禁盲目机械开挖。机械回转、伸臂和钻杆作业范围设置围栏或警戒线并悬挂警告标示牌，作业前清场；作业半径内、钻杆下方和基坑内不得有人。弃土、材料和机具应距坑口1m以外，随时检查坑壁及邻近杆塔稳定性；土质松软、深坑、积水等情况应采取放坡、支护、排水和临边防护。居民区、道路附近及暂时无人看守的坑口应设可靠遮栏或坑盖并加挂警告标示牌，夜间设置红灯。
人工开挖坑洞 |  | ①挖坑（沟）时，应及时清除坑口、沟边附近浮土、石块，坑边禁止外人逗留；在超过1.5m深的坑（沟）内作业时，向坑（沟）外抛掷土石应防止土石回落坑（沟）内，并做好防止土层塌方的临边防护措施；作业人员不得在坑（沟）内休息。 ②在土质松软处挖坑（沟），应有防止塔防措施，如加挡板、撑木等；不得站在挡板，撑木上传递土石或放置传土工具；禁止由下部掏挖土层。 ③在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 ④开挖坑（沟）过程中使用的锹稿，防止磕手，刨脚；传递工具时不许乱扔，防止误伤人。 ⑤开挖杆坑完成后做好防护措施，防止失足坠落事故。
使用小型发电机 |  | 使用小型交流发电机时严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》“JGJ46-2005”中提出的临时用电安全“一机一闸一保护”措施，施工中小型交流发电机需全程接地，现场配备灭火器1组。
使用电镐 |  | ①检查外观：确认电镐外壳、手柄无裂缝、无破损，开关灵活且无缺损。检查电气：电源线应完好无损，严禁有接头；金属外壳电镐必须有可靠的保护接地线或接零线。②漏电保护：电源回路必须单独设开关，并安装合格的漏电保护器（一般场所选用II类工具并装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间小于0.1s的保护器）。绝缘防护：潮湿环境或金属构架下作业时，操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套或站在绝缘橡胶垫上③必须佩戴护目镜和防尘口罩，防止碎屑飞溅伤眼或吸入粉尘。必须佩戴耳塞或耳罩，降低高分贝噪声对听力的损伤。严禁戴棉纱手套操作，防止手套被卷入转动或冲击部分造成严重绞伤。
吊车竖杆 |  | 吊车本次工作内容是吊车组立φ230*18米电杆4基，φ250*16米电杆3基、φ230*18米电杆自重约3.7T，φ250*16米电杆自重约8T，本次施工使用25T吊车组立，该吊车距电杆组立位置最大4米，25T吊车在4米范围内最大荷载为25T，吊车采用二根φ22mm钢丝绳，φ22mm钢丝绳参考承重量单根约32.99T，作为吊装绳索时安全系数为6-7，满足本次施工要求。其他注意事项： ①由吊车工负责指定吊车停靠位置； ②吊车停稳后放下两侧支脚，保持车身平稳，并铺好垫木，垫木长度不小于1.2m。 ③指定人员负责撬起电杆及杆兜就位； ④系好临时风绳控制杆稍； ⑤组织民工准备回填杆基础； ⑥其他人员必须远离杆下1.2倍杆高的距离以外。吊车操作人员将吊车吊臂撑处到所吊电杆上方，放下吊钩。选好吊点，用钢丝绳或吊带牢固的与吊钩连接，操作人员收紧钢绳略受力，地面配合人员用二锤夯紧钢绳吊点位置，使钢绳紧紧的拴牢在电杆上。电杆起立离地后，后做一次冲击实验，应对各受力点处做一次全面检查，特别是拉绳及其连接点和地桩，并在杆梢系好浪风绳，必要时在杆身吊点处加一次冲击力进行试验，经检查确无问题再继续起立。 ⑦在带电线路附近工作时，应保持《安规》规定的最小安全距离，雨雾天气时安全距离应加大至1.5倍以上，在线路下通过时，必须将吊臂放下，起吊前吊车必须采用可靠接地。 ⑧吊车操作室应敷设绝缘垫，起吊时吊车应设置围栏。 ⑨立杆塔过程中基坑内、吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧严禁有人。除指挥人及指定人员外，其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 ⑩在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面，严禁有人逗留和通过。吊运中不得从人员上方通过，吊臂下严禁站人。不准用手拉或跨越钢丝绳。
人工竖杆 |  | A.立杆时应设专人指挥，统一信号，并保证信号畅通。 B.立杆塔要使用合格的起重设备，严禁过载使用。 C.立杆塔过程中基坑内、吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧严禁有人。除指挥人及指定人员外，其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 整体立杆塔前应进行全面检查，各受力、连接部位全部合格方可起吊。杆顶起立离地约0.5m时，应对杆塔进行一次冲击试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立；起立70°后，应减缓速度，注意各侧拉线；起立至80°时，停止牵引，用临时拉线调整杆塔。
人工放、紧线 |  | ①放线架、线盘应有专人看守。 ②支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向应形成垂直角度。 ③放线、紧线工作均应有专人指挥、统一信号，并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线工具及设备是否良好。 ④紧线前，应检查导线有无障碍物挂住，紧线时，应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。如遇导、地线有卡、挂住现象，应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。严禁用手直接拉、推导线。高处作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。
人工吊装变压器 |  | 使用葫芦起吊拆除变压器、吊装变压器、JP柜：现场使用葫芦拆除、吊装变压器、JP柜，作业前，在台架上方安装一付槽钢，在槽钢中间安装葫芦。①在被吊物体上系两根吊绳，一根控制方向，一根控制被吊物重力。②当被吊物吊离地面0.1m后，应暂停起吊并进行检查各受力部位和被吊物品，无异常后方可正式起吊。③在起吊、牵引过程中，受力吊绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面，严禁有人逗留和通过。④在施工区域周边设置安全围栏并悬挂标示牌，防止外来人员进入。⑤吊装时设1人专门指挥，防止发生意外。
双电源杆 |  | 工作前确认同杆的双电源均已停电。
测试

## 方案技术与安全措施
| 危险点列表 | 技术措施 | 安全措施
1 | 撤线 | 高处作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。撤线工作应有专人指挥、统一信号， 并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。 | 1、xxxx开线前做好保线措施，严禁采用突然剪断导线的方式撤线，xxxxx #杆使用钢丝绳将电杆、横担保牢后方可后可进行旧线路拆除等工作，防止发生倒杆和其他危险。 2、撤线工作应有专人指挥、统一信号， 并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。
| 开关拆除 | （1）开关引线拆除后，引线与线路连接处应做防水及绝缘恢复。 （2）开关拆除之前，应对10kV瓦互线111#杆电缆相序做好标记，避免安装时接错。 | 1.人工拆除时应设专人统一指挥，指挥信号应简明、统一、畅通，分工应明确。 2.现场作业人员正确佩戴安全帽，登杆人员正确使用安全带（带后备保护绳），严禁安全带低挂高用。 3.杆塔上作业人员应带工具袋，防止高空落物，使用的工具材料等应用小绳传递，严禁上下抛掷。
| 开关安装 | （1）安装前应对设备进行开箱检查，设备及附件应齐全，设备的技术参数应符合设计要求，出厂试验报告应有效。开关操作机构应灵活，分合动作正确可靠，指示清晰。 （2）柱上开关安装在支架上应固定可靠，柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100。接线端子与引线的连接应采用线夹，如有铜铝连接时应有过渡措施。断路器或负荷开关外壳应可靠接地，接地电阻值符合设计要求。 （3）带保护开关应注意安装方向，TV应装在电源侧。引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，导线与电杆构件、拉线之间的最小间隙不小于200mm。同杆上装设两台及以上断路器或负荷开关时，每台应有各自标识。 | 1.工作前，工作负责人应对起重工作和工器具进行全面检查，起重工具的工作荷重不得超出铭牌规定。 2.吊装工作应设专人统一指挥，指挥信号应简明、统一、畅通，分工应明确。 3.在起吊过程中，受力绳索内角侧和起吊物的下方严禁有人逗留和通过。 4.现场作业人员正确佩戴安全帽，登杆人员正确使用安全带（带后备保护绳），严禁安全带低挂高用。 5.杆塔上作业人员应带工具袋，防止高空落物，使用的工具材料等应用小绳传递，严禁上下抛掷乱扔。 6.杆塔下应防止行人逗留，设置安全围栏、警告牌。
| 金具、铁附件安装及拆除 | 1.金具、铁附件安装应牢固、可靠，无歪斜。 2.铁附件均应热镀锌，横担安装应平正，偏差应符合要求，无明显变形。 3.各种金具的螺栓、穿钉及弹簧销等穿向应符合规范要求，并确认相互配合可靠、完好。 4.直线杆横担应装于受电侧，90度转角杆及终端杆应装在拉线侧，转角杆应装在合力位置方向。 | 1.现场作业人员正确佩戴安全帽，登杆人员正确使用安全带（带后备保护绳），严禁安全带低挂高用。 2.杆塔上作业人员应带工具袋，防止高空落物，使用的工具材料等应用小绳传递，严禁上下抛掷乱扔。 3.杆塔上有人工作时，不准调整或拆除拉线。杆上作业人员在没有做好补强措施以前，不准随意拆除承力构件。 4.杆塔下应防止行人逗留，设置安全围栏、警告牌。
| 人工吊装真空开关 |  | ①在真空开关上系两根吊绳，一根控制方向，一根控制重力。②当吊离地面0.1m后，应暂停起吊并 进行检查各受力部位和被吊物品，无异常后方可正式起吊。③在起吊、牵引过程中，受力吊绳的周 围、上下方、内角侧和起吊物的下面，严禁有人逗留和通过。吊装过程中人员不得从吊件下方通过。 ④在施工区域周边设置安全围栏并悬挂标示牌，防止外来人员进入。⑥吊装时设1人专门指挥，防止 发生意外。
| 柱上隔离开关 | （1）隔离开关操作机构应动作灵活，合闸时动静触头应接触紧密，分闸时应可靠到位。分相安装的柱上隔离开关水平相间距离应符合设计要求。 （2）隔离开关静触头安装在电源侧，动触头安装在负荷侧。接线端子与引线的连接应采用线夹，如有铜铝连接时应有过渡措施。引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，导线与电杆构件、拉线之间的最小间隙不小于200mm。
| 避雷器 | （1）避雷器技术性能、参数符合设计要求。柱上开关设备的防雷装置应避采用雷器；经常开路运行而又带电的各种柱上开关，应在两侧都装设防雷装置，其接地线应与柱上断路器的金属外壳连接共同接地，10kV避雷器应用2500V绝缘电阻表测量，绝缘电阻不低于1000MΩ，合格后方可安装。 （2）避雷器安装在支架上应固定可靠，螺栓应紧固。接线端子与引线的连接应可靠。避雷器引下线应可靠接地，接地电阻应不大于10Ω。 （3）杆上避雷器排列整齐、高低一致。避雷器的带电部分与相邻导线或金属架的距离不应小于350mm；避雷器引线相间距离：1-10kV时，不小于350mm；1kV以下时，不小于150mm。引线相间距离应不小于300mm，对地距离应不小于200mm。 （4）避雷器引线采用绝缘线时，其截面应符合以下规定：引上线：铜线不小于16mm2，铝线不小于25mm2；引下线：铜线不小于25mm2，铝线不小于35mm2。 （5）避雷器必须垂直安装，倾斜角不应大于15°，倾斜度小于2%。避雷器与地面垂直距离不小于4.5m。 可卸式避雷器安装时，应使避雷器与铅垂线15°-30°夹角，对地距离不少于200mm，各相间距离不少于350mm。跌落式机构上接线端接高压线，下接线端必须可靠接地，不能接反。
| 绝缘子安装及拆除 | 1.绝缘子安装牢靠，连接可靠，防止积水。 2.绝缘子表面无污垢、泥沙等附着物。 3.悬式绝缘子与横担、导线金具连接处无卡压现象。 4.耐张串上的弹簧销、螺栓及穿钉应由上向下穿，当有困难时，可由内向外或由左向右，严禁用线材代替。 5.绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。 | 1.现场作业人员正确佩戴安全帽，登杆人员正确使用安全带（带后备保护绳），严禁安全带低挂高用。 2.杆塔上作业人员应带工具袋，防止高空落物，使用的工具材料等应用小绳传递，严禁上下抛掷乱扔。 3.杆塔上有人工作时，不准调整或拆除拉线。杆上作业人员在没有做好补强措施以前，不准随意拆除承力构件。 4.杆塔下应防止行人逗留，设置安全围栏、警告牌。
| 拉线制作 | 钢绞线的尾线应在线夹舌板的凸肚侧，尾线留取长度应为300～500mm。钢绞线在舌板回转部分应留有缝隙，并不应有松股。钢绞线的尾线在距线头50mm处绑扎，绑扎长度应为50～80mm。钢绞线端头弯回后应用镀锌铁线绑扎紧。 拉线一般采用多股镀锌钢绞线，其规格为GJ-35～100。拉线时应明确主、副线方向。同组拉线使用两个线夹时，则线夹尾线端的方向应统一。 拉线上把和拉线抱箍连接处采用延长环连接。 严重腐蚀地区拉线棒应进行防腐处理。防护部位：自地下500mm至地上200mm处。
| 拉线安装 | 拉线应采用专用的拉线抱箍。拉线抱箍一般装设在相对应的横担下方，距横担中心线100mm处。 拉线的收紧应采用紧线器进行。根据需要加装拉线绝缘子或绝缘钢绞线。拉线底把应采用热镀锌拉线棒，安全系数不小于3，最小直径不应小于16mm。 拉线应加装警示标识。拉线地锚必须安装在地面或现浇混凝土构件上（梁、柱），安装在墙上的必须做防锈处理。同一方向多层拉线的拉锚应不共点，保证有两个或两个以上拉锚。拉线地锚应埋设端正，不得有偏斜，地锚的拉线盘与拉线垂直。 楔形线夹的螺栓与延长环连接好后R型销针的开口在30～60°。线夹舌板与拉线接触应紧密，受力后无滑动现象，线夹的凸肚应在尾线侧，安装时不应损伤线股。有坠线的拉线柱埋深为柱长1/6，坠线上端固定点距柱顶距离应为250mm。 安装后拉线绝缘子应与上把拉线抱箍保持3m距离。UT型线夹螺栓需留不少于1/2螺杆丝扣长,作日后调整拉线用。调整后，UT线夹的双螺母应并紧。 | 调整拉线时，应随时观察杆塔倾斜角度。
| 横担安装 | （1）架空线路所采用的铁横担、铁附件均应热镀锌。单横担安装前应检查有无变形、裂纹、破损等现象，若有严重锈蚀、变形应予更换。单横担安装，直线杆应装于受电侧，90°转角、终端、分支杆应装于拉线侧，转角杆横担应安装在转角的内角分线上。 （2）横担上下倾斜、左右扭斜及端部位移误差不超过20mm。双横担与电杆连接处高差不大于连接距离的5/1000，左右扭斜不大于横担长度的1/100。 （3）同杆架设线路横担间的最小垂直距离应满足下表要求（单位：mm）。 架设方式 直线杆 分支或转角杆 10kV与10kV 800 450/600 10kV与0.4kV 1200 1000 0.4kV与0.4kV 600 300
| 杆架式配电变压器 | （1）双杆式变压器台架宜采用槽钢，槽钢厚度应>14mm，并经热镀锌处理。台架离地面高度符合设计要求，安装牢固，水平倾斜不应大于台架根开的1/100。变压器压力释放阀应打开。 （2）高压引线安装时连接要牢固、受力要均匀，顺直无碎弯，有一定的弧度，并保持三相弧度一致，且防止接线端子受力。 （3）变压器使用背铁角钢固定在托担上，距离地面3.4米。变压器高压出线柱头与熔断器在同一侧。 （4）低压综合配电箱采取悬挂式安装（吊装），利用双头螺栓（可采用防盗螺栓）和背铁角钢固定在变压器托担上，最下沿离地面不小于2米。 （5）台架接地网为闭合环形，长度和宽度不小于5000mm，坑深不应小于800mm，坑宽400mm，回填后沟面应设有防沉土层，其高度宜为100-300mm。 在台架两侧电杆上安装“禁止攀登，高压危险”警示牌（尺寸为300×240，长方形，衬底色为白色，带斜杠的圆边框为红色，标志符号为黑色，辅助标志为红底白字、黑体字）；在台架正面变压器托担右边变压器命名牌（命名牌不带框，尺寸为300×240，白底红色黑体字，字号根据标志牌尺寸、字数调整）；安装上沿与变压器托担上沿对齐，并用钢带固定在托担上。变压器桩头应采用绝缘护套。 | （1）柱上变压器台架工作前，应检查确认台架与杆塔联结牢固、接地体完好。 （2）柱上变压器台架工作，应先断开低压侧的空气开关、刀开关，再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，高低压侧验电、接地后，方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用绝缘遮蔽措施。 （3）柱上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。不宜在跌落式熔断器下部新装、调换引线，若必须进行，应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离，并设专人监护。
| 跌落式熔断器 | （1）跌落式熔断器、熔丝的技术性能应参数符合设计要求。跌落式熔断器安装在支架上应固定可靠。接线端子与引线的连接应采用线夹，如有铜铝连接时应有过渡措施。 （2）引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，导线与电杆构件、拉线之间的最小间隙不小于200mm。操作应灵活可靠，接触紧密，合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。 （3）跌落式熔断器水平相间距离应不小于500mm，对地距离不小于5m。熔丝轴线与地面的垂线夹角为15°～30°。
| 设备接地安装 | （1）引上接地体与设备连接采用螺栓搭接，搭接面要求紧密，不得留有缝隙。 （2）设备接地测量、预制应能使引上接地体横平竖直、工艺美观。 （3）要求两点接地的设备，两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线相连。 （4）每个电气设备的接地应以单独的接地引下线与接地网相连，不得在一个接地引上线上串接几个电气设备。 （5）接地电阻值应符合设计及技术原则要求。
| 接地标识 | （1）接地体黄绿漆的间隔宽度（间隔100mm）一致，顺序一致。 （2）明敷接地垂直段离地面1.8m范围内采用黄绿漆标识。
| 施工前现场检查 | （1）电杆起立前检查顶端是否封堵良好，电杆是否弯曲，杆身是否有裂痕。具体要求如下： 1）钢筋混凝土电杆表面应光洁平整，壁厚均匀，无露筋、偏筋、漏浆、掉块等现象，电杆杆顶应封堵；钢管杆及附件均应热镀锌，锌层均匀，无漏锌、锌渣、锌刺；铁塔塔材尺寸、螺栓孔允许偏差合格，镀锌表面应连续、完整，不应有过酸洗、起皮、漏镀等使用上有害的缺陷。 2）混凝土电杆杆身应无纵向裂纹，横向裂纹宽度不应大于0.1mm，长度不允许超过1/3周长，且1m内横向裂纹不超过3处。注：当肉眼无法直观看出有裂纹时，用水浇湿杆身，待干后即可。 3）钢筋混凝土电杆杆身弯曲不超过杆长的1/1000。钢管杆整根及各段的弯曲度不超过其长度的2/1000。
| 电杆组立质量检查 | 电杆立好后应正直，与相邻电杆在一条直线上，位置偏差符合设计或规范要求。电杆回填、埋深符合要求。 （1）直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%，横向位移不应大于50mm；转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 （2）电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢；转角杆应向外角预偏，倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢，紧线后不应向内角倾斜；终端杆应向拉线侧预偏，倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢，紧线后不应向拉线反方向倾斜。 （3）电杆立好后迅速回填，回填土时每300mm夯实一次，杆根回填土高出地面不小于300mm。沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防尘土台。
| 放线、紧线 | （1）检查导线有无断股，锈蚀、损坏、烧伤痕迹，连接线夹是否缺弹簧和螺帽松扣。导线展放时，应清理线路走廊内的障碍物，满足架线施工要求。 （2）线盘应布置在交通方便、地势平坦处，地形有高低时，应将线盘布置在地势较高处，减轻放线牵引力；线盘应设专人看守，并具备有效制动措施；临近带电线路施工线盘应可靠接地。 （3）绝缘线不得在地面、杆塔、横担、绝缘子或其他物体上拖拉，应使用专用滑轮，以防损伤绝缘层。滑轮直径不应小于绝缘线外径的12倍，槽深不小于绝缘线外径的1.25倍，槽底部半径不小于0.75倍绝缘线外径，轮槽槽倾角为15°。绝缘线宜采用网套牵引。 （4）人力牵引导线放线时，拉线人员之间应保持适当距离。导线不应拖地，各相导线之间不得交叉。机械牵引放线时，将牵引绳分段运至施工段内各处，其依次通过放线滑车。牵引绳之间用旋转连接器或抗弯连接器连接贯通。牵引钢绳与导线连接的接头通过滑车时，牵引速度每分钟不宜超过20m。牵引时应在首、末、中间派人观察，及时发现导线掉槽、滑轮卡滞等故障，发现异常情况后及时用对讲机联系。 （5）紧线时将其中一端作为挂线端，并与悬式绝缘子相连，挂在横担上。另一端布置紧线工具，紧线的卡线器应使用面接的卡线器。在绝缘线上缠塑料或橡胶包带，防止损伤绝缘层：确认沿线无障碍物后使用紧线工具并在专人指挥下，将导线紧固，一边收紧导线、一边观察弧垂，三相导线驰度误差不得超过-5%或+10%，一般档距内驰度相差不宜超过50mm。 （6）紧线顺序：导线三角排列，宜先紧两边线，后紧中线；导线水平，宜先紧中导线，后紧两边导线；导线垂直排列时，宜先紧上导线，后紧中、下导线。 （7）绝缘导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕粘布带，缠绕长度应超过接触部分30mm,缠绕绑线应采用不小于2.5mm2的单股铜塑线，严禁使用裸导线绑扎绝缘导线。绑线绑扎应符合“前三后四双十字”的工艺标准，绝缘子底部要加装弹簧垫。具备条件的可采用固线器对导线进行固定。 （8）验电接地环的安装，直线杆安装在距绝缘子500mm处，断链杆安装在绝缘耐张线夹350mm处，接地挂环安装后应平行一致、垂直向下，接地挂环与导线连接点应装设绝缘防护罩，颜色应与线路相色一致。 10kV线路每相引流线，引下线与邻相的引流线，引下线或导线之间，安装后的净空距离应不小于300mm；1kV以下电力线路应不小于150mm。10kV架空线路的导线与拉线，电杆或构架之间安装后的净空距离不小于200mm；1kV以下时应不小于50mm。 | 在放紧线施工中牵引绳与导线采用绑扎方式可靠连接，连接点用绝缘胶带做好封头处理，牵引导线时安排人员跟随接头，遇到导线卡挂住时应立即通知牵引导线停止并松线处理，全程保持通讯畅通。
| 开挖坑洞 | （1）电杆基坑施工前的复测定位应符合设计要求。 （2）电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆埋设深度在设计未作规定时按表所列数值：（m） 杆长（m） 10 12 15 18 埋深（m） 1.7 1.9（2.2） 2.3（2.5） 2.8（3） 注：双回及以上线路电杆埋深选取括号内数值。 （3）电杆基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm。双杆两底盘中心的根开误差不应超过30mm，坑深度高差不应超过20mm。 （4）回填土层上部面积不宜小于坑口面积；培土高度应超出地面300mm；沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。 （5）基坑底使用底盘时，坑底表面应保持水平，底盘安装尺寸误差应符合设计要求。底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直，找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差，应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。 | A.在开挖前认真了解地下管网分布（给排水、通信光缆、电力电缆、燃气管网）情况，先试探性挖掘，确定无其他管网后开始施工。组织人员施工时，将安全注意事项交待清楚，并加强监护工作。挖坑时，应及时清除坑口附近的浮土，石块，坑边禁止非施工人员逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石时，应防止土石回落坑内伤人。在公路边开挖坑洞时，挖土区域设围栏，严禁各种机械、车辆在开挖的基础边缘2m内行驶、停放，开挖好的井、坑、孔、洞或沟(槽)，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。若需将盖板取下，应设临时围栏，并设置警示标识，夜间还应设红灯示警。临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，路面铺设材料和泥土应分别堆置，开挖沟槽、基坑等，挖出的泥土应堆放在沟边1m以外，并且高度不得高于1.5m；开挖后用木板做好坑洞防护措施；在堆置物堆起的斜坡上不应放置工具、材料等器物；在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施；在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不应站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳定性。人工开挖基坑，应先清除坑口浮土，向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人；基坑开挖完成后应设置醒目的警示标志。 B.挖坑（沟）时，应及时清除坑口、沟边附近浮土、石块，坑边禁止外人逗留；在超过1.5m深的坑（沟）内作业时，向坑（沟）外抛掷土石应防止土石回落坑（沟）内，并做好防止土层塌方的临边防护措施；作业人员不得在坑（沟）内休息。 C.在土质松软处挖坑（沟），应有防止塔防措施，如加挡板、撑木等；不得站在挡板，撑木上传递土石或放置传土工具；禁止由下部掏挖土层。 D.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 E.开挖坑（沟）过程中使用的锹稿，防止磕手，刨脚；传递工具时不许乱扔，防止误伤人。 F.开挖杆坑完成后做好防护措施，防止失足坠落事故。 G.已联系当地村组长勘察现场，坑洞位置无燃气禁挖标识，无燃气管道。
| 横担安装 | （1）架空线路所采用的铁横担、铁附件均应热镀锌。单横担安装前应检查有无变形、裂纹、破损等现象，若有严重锈蚀、变形应予更换。单横担安装，直线杆应装于受电侧，90°转角、终端、分支杆应装于拉线侧，转角杆横担应安装在转角的内角分线上。 （2）横担上下倾斜、左右扭斜及端部位移误差不超过20mm。双横担与电杆连接处高差不大于连接距离的5/1000，左右扭斜不大于横担长度的1/100。 （3）同杆架设线路横担间的最小垂直距离应满足下表要求（单位：mm）。 架设方式 直线杆 分支或转角杆 10kV与10kV 800 450/600 10kV与0.4kV 1200 1000 0.4kV与0.4kV 600 300

## 时间逻辑
序号： | 事件 | 本项时间 | 注意事项
1 | 工作许可 时间 |  | 计划工作时间之后，运维操作票时间之后，班前会之前
2 | 风控班前会上传时间
3 | 风控点开工时间
4 | 最后一组接地线装设时间
5 | 下令开始工作时间 |  | 最后一组接地线装设时间 之后
6 | 第一组接地线拆除时间： |  | 所有小组结束报告 之后
7 | 最后一组接地线拆除时间
8 | 工作终结报告时间 |  | 最后一组接地线拆除时间 之后
序号： | 事件 | 本项时间 | 注意事项
1 | 签发时间 |  | 提前1天：第一签发 早于 第二签发 早于 工作负责人
2 | 小组签发 时间 |  | 提前1天，工作负责人签名 之后：工作负责人 早于 小组负责人
3 | 工作许可 时间 |  | 计划工作时间之后，运维操作票时间之后
4 | 最后一组接地线装设时间
5 | 下令开始工作时间 |  | 最后一组接地线装设时间 之后，多小组统一。
6 | 工作任务单登记 许可时间 |  | 下令开始工作 之后，工作票和任务单许可时间一致
1小组：
2小组：
7 | 工作任务单结束时间 |  | 第一组接地线拆除时间 之前，工作票和任务单报告时间一致
1小组：
2小组：
8 | 小组工作结束报告时间 |  | 工作任务单结束时间 之后
1小组：
2小组：
9 | 第一组接地线拆除时间 |  | 所有小组结束报告 之后
10 | 最后一组接地线拆除时间
11 | 工作终结报告时间 |  | 最后一组接地线拆除时间 之后

## 小组人数
1小组 | 组长 | 技工3人 | 民工3人 | 合计
| 刘强 | 周忠均、黄华亮、陈云 | 刘立楷、赵仕壁、张兴伟 | 7
2小组 | 组长 | 技工5人 | 民工6人
| 肖建洋 | 龚超俊、赵永康、胡川、李德顺 | 王德平、李洪军、许汝斌、历富全、曾令均、钟清平，陈洪 | 12